## 检查结果计算表
检查结果计算表
序号 | 设施 | 总量 | 故障数量 | 权值 | 设备完好率
分部名称：消防设施 |  |  |  |  | 78.50
1 | 灭火器点检* | 32 | 3 |  | 90.6%
2 | 室内消火栓点检 | 14 | 1 |  | 92.9%
3 | 消防泵房点检* | 5 | 1 |  | 80.0%
合计 |  | 51 | 5 | 60 | 90.2%
分部名称：报警与疏散 |  |  |  |  | 87.00
1 | 火灾报警点检* | 18 | 2 |  | 88.9%
2 | 疏散通道点检 | 7 | 1 |  | 85.7%
合计 |  | 25 | 3 | 40 | 88.0%
合计 |  |  |  |  | 89.3%
总体质量等级 |  |  |  |  | 合格

## 点位清单表
消防安全检查公司
检查点位清单
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量 | 检测部位
消防设施
1 | 灭火器点检 | 具 | 32 | 灭火器1 | 灭火器2 | 灭火器3 | 灭火器4 | 灭火器5 | 灭火器6
|  |  |  | 灭火器7 | 灭火器8 | 灭火器9 | 灭火器10 | 灭火器11 | 灭火器12
|  |  |  | 灭火器13 | 灭火器14 | 灭火器15 | 灭火器16 | 灭火器17 | 灭火器18
|  |  |  | 灭火器19 | 灭火器20 | 灭火器21 | 灭火器22 | 灭火器23 | 灭火器24
|  |  |  | 灭火器25 | 灭火器26 | 灭火器27 | 灭火器28 | 灭火器29 | 灭火器30
|  |  |  | 灭火器31 | 灭火器32 | / | / | / | /
2 | 室内消火栓点检 | 套 | 14 | 消火栓1 | 消火栓2 | 消火栓3 | 消火栓4 | 消火栓5 | 消火栓6
|  |  |  | 消火栓7 | 消火栓8 | 消火栓9 | 消火栓10 | 消火栓11 | 消火栓12
|  |  |  | 消火栓13 | 消火栓14 | / | / | / | /
3 | 消防泵房点检 | 处 | 5 | 泵房点1 | 泵房点2 | 泵房点3 | 泵房点4 | 泵房点5 | /
报警与疏散
1 | 火灾报警点检 | 点 | 18 | 报警点1 | 报警点2 | 报警点3 | 报警点4 | 报警点5 | 报警点6
|  |  |  | 报警点7 | 报警点8 | 报警点9 | 报警点10 | 报警点11 | 报警点12
|  |  |  | 报警点13 | 报警点14 | 报警点15 | 报警点16 | 报警点17 | 报警点18
2 | 疏散通道点检 | 处 | 7 | 疏散点1 | 疏散点2 | 疏散点3 | 疏散点4 | 疏散点5 | 疏散点6
|  |  |  | 疏散点7 | / | / | / | / | /

## 检查体系结构
消防安全检查公司
检查内容及方法清单
序号 | 设施名称 | 检查项目 | 主要检测内容 | 检测方法
消防设施
1 | 灭火器点检 | 压力检查 | 压力值应处于 1.2MPa 至 1.6MPa 之间 | 压力表读数
|  | 有效期检查 | 在有效期内，铅封完好，瓶体无明显锈蚀 | 查看铭牌与铅封
|  | 摆放检查 | 摆放位置明显，通道无遮挡，标识清晰 | 现场目测
2 | 室内消火栓点检 | 箱体检查 | 箱门开启灵活，箱体无变形锈蚀 | 现场目测
|  | 水带水枪 | 水带盘卷整齐，水枪接口完整无缺失 | 现场目测
|  | 静压检查 | 静压应不低于 0.15MPa 且不高于 0.5MPa | 压力表读数
3 | 消防泵房点检 | 泵房项目1 | 消防泵房第 1 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 现场目测与运行记录核对
|  | 泵房项目2 | 消防泵房第 2 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 现场目测与运行记录核对
|  | 泵房项目3 | 消防泵房第 3 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 现场目测与运行记录核对
|  | 泵房项目4 | 消防泵房第 4 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 现场目测与运行记录核对
|  | 泵房项目5 | 消防泵房第 5 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 现场目测与运行记录核对
|  | 泵房项目6 | 消防泵房第 6 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 现场目测与运行记录核对
|  | 泵房项目7 | 消防泵房第 7 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 现场目测与运行记录核对
|  | 泵房项目8 | 消防泵房第 8 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 现场目测与运行记录核对
|  | 泵房项目9 | 消防泵房第 9 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 现场目测与运行记录核对
|  | 泵房项目10 | 消防泵房第 10 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 现场目测与运行记录核对
|  | 泵房项目11 | 消防泵房第 11 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 现场目测与运行记录核对
|  | 泵房项目12 | 消防泵房第 12 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 现场目测与运行记录核对
|  | 泵房项目13 | 消防泵房第 13 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 现场目测与运行记录核对
|  | 泵房项目14 | 消防泵房第 14 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 现场目测与运行记录核对
|  | 泵房项目15 | 消防泵房第 15 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 现场目测与运行记录核对
|  | 泵房项目16 | 消防泵房第 16 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 现场目测与运行记录核对
|  | 泵房项目17 | 消防泵房第 17 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 现场目测与运行记录核对
|  | 泵房项目18 | 消防泵房第 18 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 现场目测与运行记录核对
|  | 泵房项目19 | 消防泵房第 19 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 现场目测与运行记录核对
|  | 泵房项目20 | 消防泵房第 20 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 现场目测与运行记录核对
|  | 泵房项目21 | 消防泵房第 21 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 现场目测与运行记录核对
|  | 泵房项目22 | 消防泵房第 22 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 现场目测与运行记录核对
报警与疏散
1 | 火灾报警点检 | 控制器状态 | 主机运行正常，无屏蔽、故障、火警未处理信息 | 查看控制器面板
|  | 探测器外观 | 探测器安装牢固，无遮挡、无脱落、无污染 | 现场目测
|  | 手报按钮 | 手动报警按钮标识清楚，保护罩完好 | 现场抽查
2 | 疏散通道点检 | 安全出口 | 安全出口保持畅通，门开启方向正确 | 现场目测
|  | 疏散指示 | 疏散指示标志清晰，方向准确，无遮挡 | 现场目测
|  | 应急照明 | 应急照明灯具安装牢固，试验按钮有效 | 按下试验按钮

## 结果清单
消防安全检查公司
检查结果清单
序号 | 分部工程 | 分项工程 | 设备总数 | 故障台数 | 设备完好率 | 标度
1 | 消防设施 | 灭火器点检* | 32 | 3 | 90.6% | 优良
2 |  | 室内消火栓点检 | 14 | 1 | 92.9% | 优良
3 |  | 消防泵房点检* | 5 | 1 | 80.0% | 合格
1 | 报警与疏散 | 火灾报警点检* | 18 | 2 | 88.9% | 合格
2 |  | 疏散通道点检 | 7 | 1 | 85.7% | 合格

## 设备清单
消防安全检查公司
设备清单
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 设备编号 | 数量 | 设备用途
1 | 灭火器 | MFZ/ABC4 | 具 | XF-MHQ-001 | 1 | 初起火灾扑救
2 | 室内消火栓 | SN65 | 套 | XF-XHS-001 | 1 | 室内消防供水
3 | 消防泵组 | XBD | 套 | XF-PUMP-001 | 1 | 消防给水加压
4 | 火灾报警设备 | JB-QB | 台 | XF-BJ-001 | 1 | 火灾报警联动
5 | 疏散设施 | 通用 | 处 | XF-SS-001 | 1 | 人员疏散

## 封面页---消防设施
（一）消防设施

## 分部工程-消防设施
消防安全检查公司
分部工程质量检验评定表
分部工程名称：消防设施 |  |  | 实施单位：维保实施单位
建设单位：建设单位 |  |  | 监理单位：监理单位
分 项 工 程 |  |  |  | 备 注
分项工程编号 | 分项工程工程名称 | 检查项目数 | 设备完好率
1 | 灭火器点检* | 3 | 90.6%
2 | 室内消火栓点检 | 3 | 92.9%
3 | 消防泵房点检* | 22 | 80.0%
分部工程实测得分 |  |  | 80.00
消防设施问题扣分 |  | 1.5
分部工程评分 |  | 78.50 | 质量等级 | 合格

## 灭火器点检
设施名称：灭火器 | [8 empty] | 设施名称：灭火器 | [8 empty] | 备注 | 灭火器点检备注：末页 5 点位 + 汇总列验证。
序号 | 检查项目 | 技术要求 | 测试点单项结果 | [5 empty] | 序号 | 检查项目 | 技术要求 | 测试点单项结果
|  |  | 灭火器1 | 灭火器2 | 灭火器3 | 灭火器4 | 灭火器5 | 灭火器6 |  |  |  | 灭火器19 | 灭火器20 | 灭火器21 | 灭火器22 | 灭火器23 | 灭火器24
1 | 压力检查 | 压力值应处于 1.2MPa 至 1.6MPa 之间 | 1.2 | 1.28 | 1.36 | 0.8 | 1.52 | 1.2 | 1 | 压力检查 | 压力值应处于 1.2MPa 至 1.6MPa 之间 | 1.44 | 1.52 | 1.2 | 1.28 | 1.36 | 1.44
2 | 有效期检查 | 在有效期内，铅封完好，瓶体无明显锈蚀 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 铅封破损 | 2 | 有效期检查 | 在有效期内，铅封完好，瓶体无明显锈蚀 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 铅封破损
3 | 摆放检查 | 摆放位置明显，通道无遮挡，标识清晰 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 3 | 摆放检查 | 摆放位置明显，通道无遮挡，标识清晰 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
灭火器 |  | 是否故障 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 灭火器 |  | 是否故障 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
设施名称：灭火器 |  | 灭火器: 设施名称：灭火器
序号 | 检查项目 | 是否故障: 技术要求; 否: 测试点单项结果; 灭火器: 序号 | 检查项目 | 技术要求 | 测试点单项结果
|  |  | 灭火器7 | 灭火器8 | 灭火器9 | 灭火器10 | 灭火器11 | 灭火器12 |  |  |  | 灭火器25 | 灭火器26 | 灭火器27 | 灭火器28 | 灭火器29 | 灭火器30
1 | 压力检查 | 压力值应处于 1.2MPa 至 1.6MPa 之间 | 1.28 | 1.36 | 1.44 | 1.52 | 1.2 | 1.28 | 1 | 压力检查 | 压力值应处于 1.2MPa 至 1.6MPa 之间 | 1.52 | 0.8 | 1.28 | 1.36 | 1.44 | 1.52
2 | 有效期检查 | 在有效期内，铅封完好，瓶体无明显锈蚀 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 2 | 有效期检查 | 在有效期内，铅封完好，瓶体无明显锈蚀 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
3 | 摆放检查 | 摆放位置明显，通道无遮挡，标识清晰 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 3 | 摆放检查 | 摆放位置明显，通道无遮挡，标识清晰 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合
灭火器 |  | 是否故障 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 灭火器 |  | 是否故障 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否
设施名称：灭火器 |  | 灭火器: 设施名称：灭火器
序号 | 检查项目 | 是否故障: 技术要求; 否: 测试点单项结果; 灭火器: 序号 | 检查项目 | 技术要求 | 测试点单项结果 |  |  |  |  | 汇总列
|  |  | 灭火器13 | 灭火器14 | 灭火器15 | 灭火器16 | 灭火器17 | 灭火器18 |  |  |  | 灭火器31 | 灭火器32 | / | / | /
1 | 压力检查 | 压力值应处于 1.2MPa 至 1.6MPa 之间 | 1.36 | 1.44 | 0.8 | 1.2 | 1.28 | 1.36 | 1 | 压力检查 | 压力值应处于 1.2MPa 至 1.6MPa 之间 | 1.2 | 1.28 | / | / | / | 90.6%
2 | 有效期检查 | 在有效期内，铅封完好，瓶体无明显锈蚀 | 正常 | 正常 | 铅封破损 | 正常 | 正常 | 正常 | 2 | 有效期检查 | 在有效期内，铅封完好，瓶体无明显锈蚀 | 正常 | 正常 | / | / | / | 90.6%
3 | 摆放检查 | 摆放位置明显，通道无遮挡，标识清晰 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 3 | 摆放检查 | 摆放位置明显，通道无遮挡，标识清晰 | 符合 | 符合 | / | / | / | 90.6%
灭火器 |  | 是否故障 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 灭火器 |  | 是否故障 | 否 | 否 | / | / | / | /
[11 empty] | 设备完好率 | 设备完好率 |  |  |  |  | 90.6%

## 室内消火栓点检
设施名称：室内消火栓 | [8 empty] | 备注 | 消火栓备注专页验证：覆盖首层、裙楼、地下车库等不同区域。 超过三行时应独立生成备注页。 备注页需要填充完整 A4 打印区域。 同时不应重复生成多个备注页。
序号 | 检查项目 | 技术要求 | 测试点单项结果
|  |  | 消火栓1 | 消火栓2 | 消火栓3 | 消火栓4 | 消火栓5 | 消火栓6
1 | 箱体检查 | 箱门开启灵活，箱体无变形锈蚀 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
2 | 水带水枪 | 水带盘卷整齐，水枪接口完整无缺失 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
3 | 静压检查 | 静压应不低于 0.15MPa 且不高于 0.5MPa | 1.36 | 1.44 | 1.52 | 0.8 | 1.28 | 1.36
消火栓 |  | 是否故障 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否
设施名称：室内消火栓
序号 | 检查项目 | 技术要求 | 测试点单项结果
|  |  | 消火栓7 | 消火栓8 | 消火栓9 | 消火栓10 | 消火栓11 | 消火栓12
1 | 箱体检查 | 箱门开启灵活，箱体无变形锈蚀 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
2 | 水带水枪 | 水带盘卷整齐，水枪接口完整无缺失 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
3 | 静压检查 | 静压应不低于 0.15MPa 且不高于 0.5MPa | 1.44 | 1.52 | 1.2 | 1.28 | 1.36 | 1.44
消火栓 |  | 是否故障 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
设施名称：室内消火栓
序号 | 检查项目 | 技术要求 | 测试点单项结果 |  |  |  |  | 汇总列
|  |  | 消火栓13 | 消火栓14 | / | / | /
1 | 箱体检查 | 箱门开启灵活，箱体无变形锈蚀 | 符合 | 符合 | / | / | / | 92.9%
2 | 水带水枪 | 水带盘卷整齐，水枪接口完整无缺失 | 符合 | 符合 | / | / | / | 92.9%
3 | 静压检查 | 静压应不低于 0.15MPa 且不高于 0.5MPa | 1.52 | 1.2 | / | / | / | 0.0%
消火栓 |  | 是否故障 | 否 | 否 | / | / | / | /
|  | 设备完好率 | 设备完好率 |  |  |  |  | 92.9%

## 消防泵房点检
设施名称：消防泵房 | [8 empty] | 备注 | 消防泵房备注专页验证：该表检查项目较多，最终点位块已经接近页尾。 现场要求备注超过三行时，不再挤入最后一个有效表。 备注应另起一页显示，且只占用一个备注页块。 打印检查时需确认 A4 边框完整、文字换行正常。
序号 | 检查项目 | 技术要求 | 测试点单项结果 |  |  |  |  | 汇总列
|  |  | 泵房点1 | 泵房点2 | 泵房点3 | 泵房点4 | 泵房点5
1 | 泵房项目1 | 消防泵房第 1 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 100.0%
2 | 泵房项目2 | 消防泵房第 2 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 100.0%
3 | 泵房项目3 | 消防泵房第 3 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 100.0%
4 | 泵房项目4 | 消防泵房第 4 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 100.0%
5 | 泵房项目5 | 消防泵房第 5 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 100.0%
6 | 泵房项目6 | 消防泵房第 6 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 100.0%
7 | 泵房项目7 | 消防泵房第 7 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 100.0%
8 | 泵房项目8 | 消防泵房第 8 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 100.0%
9 | 泵房项目9 | 消防泵房第 9 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 100.0%
10 | 泵房项目10 | 消防泵房第 10 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 100.0%
11 | 泵房项目11 | 消防泵房第 11 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 100.0%
12 | 泵房项目12 | 消防泵房第 12 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 100.0%
13 | 泵房项目13 | 消防泵房第 13 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 100.0%
14 | 泵房项目14 | 消防泵房第 14 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 100.0%
15 | 泵房项目15 | 消防泵房第 15 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 100.0%
16 | 泵房项目16 | 消防泵房第 16 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 100.0%
17 | 泵房项目17 | 消防泵房第 17 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 100.0%
18 | 泵房项目18 | 消防泵房第 18 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 100.0%
19 | 泵房项目19 | 消防泵房第 19 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 100.0%
20 | 泵房项目20 | 消防泵房第 20 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 100.0%
21 | 泵房项目21 | 消防泵房第 21 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 100.0%
22 | 泵房项目22 | 消防泵房第 22 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 100.0%
泵房设备 |  | 是否故障 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | /
|  | 设备完好率 | 设备完好率 |  |  |  |  | 80.0%

## 封面页---报警与疏散
（二）报警与疏散

## 分部工程-报警与疏散
消防安全检查公司
分部工程质量检验评定表
分部工程名称：报警与疏散 |  |  | 实施单位：维保实施单位
建设单位：建设单位 |  |  | 监理单位：监理单位
分 项 工 程 |  |  |  | 备 注
分项工程编号 | 分项工程工程名称 | 检查项目数 | 设备完好率
1 | 火灾报警点检* | 3 | 88.9%
2 | 疏散通道点检 | 3 | 85.7%
分部工程实测得分 |  |  | 88.00
报警疏散问题扣分 |  | 1
分部工程评分 |  | 87.00 | 质量等级 | 合格

## 火灾报警点检
设施名称：火灾自动报警 | [8 empty] | 设施名称：火灾自动报警
序号 | 检查项目 | 技术要求 | 测试点单项结果 | [5 empty] | 序号 | 检查项目 | 技术要求 | 测试点单项结果 |  |  |  |  | 汇总列
|  |  | 报警点1 | 报警点2 | 报警点3 | 报警点4 | 报警点5 | 报警点6 |  |  |  | / | / | / | / | /
1 | 控制器状态 | 主机运行正常，无屏蔽、故障、火警未处理信息 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 1 | 控制器状态 | 主机运行正常，无屏蔽、故障、火警未处理信息 | / | / | / | / | / | 88.9%
2 | 探测器外观 | 探测器安装牢固，无遮挡、无脱落、无污染 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2 | 探测器外观 | 探测器安装牢固，无遮挡、无脱落、无污染 | / | / | / | / | / | 88.9%
3 | 手报按钮 | 手动报警按钮标识清楚，保护罩完好 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 铅封破损 | 3 | 手报按钮 | 手动报警按钮标识清楚，保护罩完好 | / | / | / | / | / | 88.9%
报警设备 |  | 是否故障 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 报警设备 |  | 是否故障 | / | / | / | / | / | /
[11 empty] | 设备完好率 | 设备完好率 |  |  |  |  | 88.9%
[11 empty] | 备注 | 报警系统备注：抽查主机、探测器、手报按钮和联动反馈。
设施名称：火灾自动报警
序号 | 检查项目 | 是否故障: 技术要求; 否: 测试点单项结果
|  |  | 报警点7 | 报警点8 | 报警点9 | 报警点10 | 报警点11 | 报警点12
1 | 控制器状态 | 主机运行正常，无屏蔽、故障、火警未处理信息 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
2 | 探测器外观 | 探测器安装牢固，无遮挡、无脱落、无污染 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
3 | 手报按钮 | 手动报警按钮标识清楚，保护罩完好 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
报警设备 |  | 是否故障 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
设施名称：火灾自动报警
序号 | 检查项目 | 是否故障: 技术要求; 否: 测试点单项结果
|  |  | 报警点13 | 报警点14 | 报警点15 | 报警点16 | 报警点17 | 报警点18
1 | 控制器状态 | 主机运行正常，无屏蔽、故障、火警未处理信息 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合
2 | 探测器外观 | 探测器安装牢固，无遮挡、无脱落、无污染 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合
3 | 手报按钮 | 手动报警按钮标识清楚，保护罩完好 | 正常 | 正常 | 铅封破损 | 正常 | 正常 | 正常
报警设备 |  | 是否故障 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否

## 疏散通道点检
设施名称：疏散通道
序号 | 检查项目 | 技术要求 | 测试点单项结果
|  |  | 疏散点1 | 疏散点2 | 疏散点3 | 疏散点4 | 疏散点5 | 疏散点6
1 | 安全出口 | 安全出口保持畅通，门开启方向正确 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
2 | 疏散指示 | 疏散指示标志清晰，方向准确，无遮挡 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
3 | 应急照明 | 应急照明灯具安装牢固，试验按钮有效 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
通道 |  | 是否故障 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否
设施名称：疏散通道
序号 | 检查项目 | 技术要求 | 测试点单项结果 |  |  |  |  | 汇总列
|  |  | 疏散点7 | / | / | / | /
1 | 安全出口 | 安全出口保持畅通，门开启方向正确 | 不符合 | / | / | / | / | 85.7%
2 | 疏散指示 | 疏散指示标志清晰，方向准确，无遮挡 | 不符合 | / | / | / | / | 85.7%
3 | 应急照明 | 应急照明灯具安装牢固，试验按钮有效 | 不符合 | / | / | / | / | 85.7%
通道 |  | 是否故障 | 否 | / | / | / | / | /
|  | 设备完好率 | 设备完好率 |  |  |  |  | 85.7%
|  | 备注 | 疏散通道备注：覆盖安全出口、楼梯间、走廊和地下空间。