## 检查结果计算表
检查结果计算表
序号 | 设施 | 总量 | 故障数量 | 权值 | 设备完好率
分部名称：安全防范设施 |  |  |  |  | 83.38
1 | 视频监控系统 | 36 | 4 |  | 84.4%
合计 |  | 36 | 4 | 70 | 88.9%
分部名称：消防设施 |  |  |  |  | 80.00
1 | 消防设施点检 | 5 | 1 |  | 80.0%
合计 |  | 5 | 1 | 30 | 80.0%
合计 |  |  |  |  | 86.2%
总体质量等级 |  |  |  |  | 合格

## 点位清单表
测试检查公司
检查点位清单
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量 | 检测部位
安全防范设施
1 | 视频监控外观点检 | 台 | 32 | 摄像机1 | 摄像机2 | 摄像机3 | 摄像机4 | 摄像机5 | 摄像机6
|  |  |  | 摄像机7 | 摄像机8 | 摄像机9 | 摄像机10 | 摄像机11 | 摄像机12
|  |  |  | 摄像机13 | 摄像机14 | 摄像机15 | 摄像机16 | 摄像机17 | 摄像机18
|  |  |  | 摄像机19 | 摄像机20 | 摄像机21 | 摄像机22 | 摄像机23 | 摄像机24
|  |  |  | 摄像机25 | 摄像机26 | 摄像机27 | 摄像机28 | 摄像机29 | 摄像机30
|  |  |  | 摄像机31 | 摄像机32 | / | / | / | /
2 | 视频监控功能点检 | 套 | 4 | 录像设备1 | 录像设备2 | 录像设备3 | 录像设备4 | / | /
消防设施
1 | 消防设施点检 | 具 | 5 | 灭火器1 | 灭火器2 | 灭火器3 | 灭火器4 | 灭火器5 | /

## 检查体系结构
测试检查公司
检查内容及方法清单
序号 | 设施名称 | 检查项目 | 主要检测内容 | 检测方法
安全防范设施
1 | 视频监控外观点检 | 外观检查 | 安装牢固，外观无破损，镜头无遮挡 | 目测检查
|  |  | 项目现场照度评分不低于 90 分 | 现场核对
|  | 功能检查 | 图像清晰，云台控制正常 | 通电测试
2 | 视频监控功能点检 | 录像检查 | 录像保存时间满足项目要求 | 抽查回放
|  |  | 项目要求录像保存不少于 30 天 | 系统读取
消防设施
1 | 消防设施点检 | 压力检查 | 项目要求压力值 1.2MPa 至 1.6MPa | 压力表读数
|  | 有效期检查 | 在有效期内，铅封完好 | 查看铭牌

## 结果清单
测试检查公司
检查结果清单
序号 | 分部工程 | 分项工程 | 设备总数 | 故障台数 | 设备完好率 | 标度
1 | 安全防范设施 | 视频监控系统 | 36 | 4 | 84.4% | 合格
1 | 消防设施 | 消防设施点检 | 5 | 1 | 80.0% | 合格

## 设备清单
测试检查公司
设备清单
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 设备编号 | 数量 | 设备用途
1 | 摄像机 | DS-2CD3T47 | 台 | CAM-20260705-001 | 1 | 视频采集
2 | 网络录像机 | NVR-32CH | 台 | NVR-20260705-001 | 1 | 视频存储
3 | 灭火器 | MFZ/ABC4 | 具 | FE-20260705-001 | 1 | 消防应急

## 封面页---安全防范设施
（一）安全防范设施

## 分部工程-安全防范设施
测试检查公司
分部工程质量检验评定表
分部工程名称：安全防范设施 |  |  | 实施单位：测试实施单位
建设单位：测试建设单位 |  |  | 监理单位：测试监理单位
分 项 工 程 |  |  |  | 备 注
分项工程编号 | 分项工程工程名称 | 检查项目数 | 设备完好率
1 | 视频监控系统 | 5 | 84.4%
分部工程实测得分 |  |  | 84.38
外观缺陷扣分 |  | 1
分部工程评分 |  | 83.38 | 质量等级 | 合格

## 视频监控外观点检
设施名称：摄像机 | [8 empty] | 设施名称：摄像机
序号 | 检查项目 | 技术要求 | 测试点单项结果 | [5 empty] | 序号 | 检查项目 | 技术要求 | 测试点单项结果
|  |  | 摄像机1 | 摄像机2 | 摄像机3 | 摄像机4 | 摄像机5 | 摄像机6 |  |  |  | 摄像机19 | 摄像机20 | 摄像机21 | 摄像机22 | 摄像机23 | 摄像机24 | 摄像机25
1 | 外观检查 | 安装牢固，外观无破损，镜头无遮挡 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 1 | 外观检查 | 安装牢固，外观无破损，镜头无遮挡 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
|  | 项目现场照度评分不低于 90 分 | 90 | 91 | 92 | 93 | 88 | 95 |  |  | 项目现场照度评分不低于 90 分 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 88
3 | 功能检查 | 图像清晰，云台控制正常 | 正常 | 清晰 | 清晰 | 正常 | 清晰 | 遮挡 | 3 | 功能检查 | 图像清晰，云台控制正常 | 遮挡 | 清晰 | 清晰 | 正常 | 清晰 | 清晰 | 正常
摄像机 |  | 是否故障 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 摄像机 |  | 是否故障 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
|  | 是否故障: 设备完好率; 否: 设备完好率 |  | 设备完好率 | 设备完好率
[11 empty] | 备注 | / | bar: 是否故障 to 否
设施名称：摄像机 |  | 摄像机: 设施名称：摄像机
序号 | 检查项目 | 是否故障: 技术要求; 否: 测试点单项结果; 摄像机: 序号 | 检查项目 | 技术要求 | 测试点单项结果
|  |  | 摄像机7 | 摄像机8 | 摄像机9 | 摄像机10 | 摄像机11 | 摄像机12 |  |  |  | 摄像机26 | 摄像机27 | 摄像机28 | 摄像机29 | 摄像机30 | 摄像机31 | 摄像机32
1 | 外观检查 | 安装牢固，外观无破损，镜头无遮挡 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 1 | 外观检查 | 安装牢固，外观无破损，镜头无遮挡 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
|  | 项目现场照度评分不低于 90 分 | 96 | 97 | 98 | 90 | 91 | 92 |  |  | 项目现场照度评分不低于 90 分 | 97 | 98 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94
3 | 功能检查 | 图像清晰，云台控制正常 | 正常 | 清晰 | 清晰 | 正常 | 清晰 | 清晰 | 3 | 功能检查 | 图像清晰，云台控制正常 | 清晰 | 清晰 | 正常 | 清晰 | 清晰 | 正常 | 遮挡
摄像机 |  | 是否故障 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 摄像机 |  | 是否故障 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否
|  | 是否故障: 设备完好率; 否: 设备完好率 |  | 设备完好率 | 设备完好率
[11 empty] | 备注 | / | bar: 是否故障 to 否
设施名称：摄像机 |  | 摄像机: 设施名称：摄像机
序号 | 检查项目 | 是否故障: 技术要求; 否: 测试点单项结果; 摄像机: 序号 | 检查项目 | 技术要求 | 测试点单项结果 | [5 empty] | 汇总列
|  |  | 摄像机13 | 摄像机14 | 摄像机15 | 摄像机16 | 摄像机17 | 摄像机18 |  |  |  | / | / | / | / | / | /
1 | 外观检查 | 安装牢固，外观无破损，镜头无遮挡 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 1 | 外观检查 | 安装牢固，外观无破损，镜头无遮挡 | / | / | / | / | / | / | 90.6%
|  | 项目现场照度评分不低于 90 分 | 93 | 94 | 88 | 96 | 97 | 98 |  |  | 项目现场照度评分不低于 90 分 | / | / | / | / | / | / | 90.6%
3 | 功能检查 | 图像清晰，云台控制正常 | 正常 | 清晰 | 清晰 | 正常 | 清晰 | 清晰 | 3 | 功能检查 | 图像清晰，云台控制正常 | / | / | / | / | / | / | 90.6%
摄像机 |  | 是否故障 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 摄像机 |  | 是否故障 | / | / | / | / | / | / | /
|  | 是否故障: 设备完好率; 否: 设备完好率 |  | 设备完好率 | 设备完好率 | [5 empty] | 90.6%
[11 empty] | 备注 | 测试备注：仅最后页应承载完整备注内容。 | bar: 是否故障 to 否

## 视频监控功能点检
设施名称：录像设备
序号 | 检查项目 | 技术要求 | 测试点单项结果 | [5 empty] | 汇总列
|  |  | 录像设备1 | 录像设备2 | 录像设备3 | 录像设备4 | / | /
1 | 录像检查 | 录像保存时间满足项目要求 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | / | / | 100.0%
|  | 项目要求录像保存不少于 30 天 | 31 | 29 | 45 | 60 | / | / | 75.0%
录像设备 |  | 是否故障 | 否 | 是 | 否 | 否 | / | / | /
|  | 设备完好率 | 设备完好率 | [5 empty] | 75.0%
|  | 备注 | 测试备注：仅最后页应承载完整备注内容。

## 封面页---消防设施
（二）消防设施

## 分部工程-消防设施
测试检查公司
分部工程质量检验评定表
分部工程名称：消防设施 |  |  | 实施单位：测试实施单位
建设单位：测试建设单位 |  |  | 监理单位：测试监理单位
分 项 工 程 |  |  |  | 备 注
分项工程编号 | 分项工程工程名称 | 检查项目数 | 设备完好率
1 | 消防设施点检 | 2 | 80.0%
分部工程实测得分 |  |  | 80.00
分部工程评分 |  | 80.00 | 质量等级 | 合格

## 消防设施点检
设施名称：灭火器
序号 | 检查项目 | 技术要求 | 测试点单项结果 | [5 empty] | 汇总列
|  |  | 灭火器1 | 灭火器2 | 灭火器3 | 灭火器4 | 灭火器5 | /
1 | 压力检查 | 项目要求压力值 1.2MPa 至 1.6MPa | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | / | 80.0%
2 | 有效期检查 | 在有效期内，铅封完好 | 有效 | 有效 | 过期 | 有效 | 有效 | / | 80.0%
灭火器 |  | 是否故障 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | / | /
|  | 设备完好率 | 设备完好率 | [5 empty] | 80.0%
|  | 备注 | 测试备注：仅最后页应承载完整备注内容。