## 检查结果计算表
检查结果计算表
序号 | 设施 | 总量 | 故障数量 | 权值 | 设备完好率
分部名称：消防设施 |  |  |  |  | 89.63
1 | 消防设施点检* | 32 | 3 |  | 90.6%
合计 |  | 32 | 3 | 100 | 90.6%
合计 |  |  |  |  | 90.6%
总体质量等级 |  |  |  |  | 优良

## 点位清单表
检查公司
检查点位清单
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量 | 检测部位
消防设施
1 | 消防设施点检 | 具 | 32 | 灭火器1 | 灭火器2 | 灭火器3 | 灭火器4 | 灭火器5 | 灭火器6
|  |  |  | 灭火器7 | 灭火器8 | 灭火器9 | 灭火器10 | 灭火器11 | 灭火器12
|  |  |  | 灭火器13 | 灭火器14 | 灭火器15 | 灭火器16 | 灭火器17 | 灭火器18
|  |  |  | 灭火器19 | 灭火器20 | 灭火器21 | 灭火器22 | 灭火器23 | 灭火器24
|  |  |  | 灭火器25 | 灭火器26 | 灭火器27 | 灭火器28 | 灭火器29 | 灭火器30
|  |  |  | 灭火器31 | 灭火器32 | / | / | / | /

## 检查体系结构
检查公司
检查内容及方法清单
序号 | 设施名称 | 检查项目 | 主要检测内容 | 检测方法
消防设施
1 | 消防设施点检 | 压力检查 | 项目要求压力值 1.2MPa 至 1.6MPa | 压力表读数
|  | 有效期检查 | 在有效期内，铅封完好，瓶体无明显锈蚀 | 查看铭牌与铅封
|  | 摆放检查 | 摆放位置明显，通道无遮挡，标识清晰 | 现场目测

## 结果清单
检查公司
检查结果清单
序号 | 分部工程 | 分项工程 | 设备总数 | 故障台数 | 设备完好率 | 标度
1 | 消防设施 | 消防设施点检* | 32 | 3 | 90.6% | 2

## 设备清单
检查公司
设备清单
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 设备编号 | 数量 | 设备用途
1 | 灭火器 | MFZ/ABC4 | 具 | XF-MHQ-20260708-001 | 1 | 消防应急

## 封面页---消防设施
（一）消防设施

## 分部工程-消防设施
检查公司
分部工程质量检验评定表
分部工程名称：消防设施 |  |  | 实施单位：实施单位
建设单位：建设单位 |  |  | 监理单位：监理单位
分 项 工 程 |  |  |  | 备 注
分项工程编号 | 分项工程工程名称 | 检查项目数 | 设备完好率
1 | 消防设施点检* | 3 | 90.6%
分部工程实测得分 |  |  | 90.63
消防设施问题扣分 |  | 1
分部工程评分 |  | 89.63 | 质量等级 | 2

## 消防设施点检
设施名称：灭火器 | [8 empty] | 设施名称：灭火器
序号 | 检查项目 | 技术要求 | 测试点单项结果 | [5 empty] | 序号 | 检查项目 | 技术要求 | 测试点单项结果
|  |  | 灭火器1 | 灭火器2 | 灭火器3 | 灭火器4 | 灭火器5 | 灭火器6 |  |  |  | 灭火器19 | 灭火器20 | 灭火器21 | 灭火器22 | 灭火器23 | 灭火器24 | 灭火器25
1 | 压力检查 | 项目要求压力值 1.2MPa 至 1.6MPa | 1.25 | 1.32 | 1.1 | 1.46 | 1.53 | 1.25 | 1 | 压力检查 | 项目要求压力值 1.2MPa 至 1.6MPa | 1.46 | 1.53 | 1.1 | 1.32 | 1.39 | 1.46 | 1.53
2 | 有效期检查 | 在有效期内，铅封完好，瓶体无明显锈蚀 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 铅封破损 | 有效 | 2 | 有效期检查 | 在有效期内，铅封完好，瓶体无明显锈蚀 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
3 | 摆放检查 | 摆放位置明显，通道无遮挡，标识清晰 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 3 | 摆放检查 | 摆放位置明显，通道无遮挡，标识清晰 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
灭火器 |  | 是否故障 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 灭火器 |  | 是否故障 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
设施名称：灭火器 |  | 灭火器: 设施名称：灭火器
序号 | 检查项目 | 是否故障: 技术要求; 否: 测试点单项结果; 灭火器: 序号 | 检查项目 | 技术要求 | 测试点单项结果
|  |  | 灭火器7 | 灭火器8 | 灭火器9 | 灭火器10 | 灭火器11 | 灭火器12 |  |  |  | 灭火器26 | 灭火器27 | 灭火器28 | 灭火器29 | 灭火器30 | 灭火器31 | 灭火器32
1 | 压力检查 | 项目要求压力值 1.2MPa 至 1.6MPa | 1.32 | 1.39 | 1.46 | 1.53 | 1.25 | 1.1 | 1 | 压力检查 | 项目要求压力值 1.2MPa 至 1.6MPa | 1.25 | 1.32 | 1.39 | 1.46 | 1.1 | 1.25 | 1.32
2 | 有效期检查 | 在有效期内，铅封完好，瓶体无明显锈蚀 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 2 | 有效期检查 | 在有效期内，铅封完好，瓶体无明显锈蚀 | 有效 | 铅封破损 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
3 | 摆放检查 | 摆放位置明显，通道无遮挡，标识清晰 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 3 | 摆放检查 | 摆放位置明显，通道无遮挡，标识清晰 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
灭火器 |  | 是否故障 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 灭火器 |  | 是否故障 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
[11 empty] | 设备完好率 | 设备完好率
[11 empty] | 备注 | 消防设施确认样例：仅最终点位段保留备注，并填充到该打印页块末尾。
设施名称：灭火器
序号 | 检查项目 | 是否故障: 技术要求; 否: 测试点单项结果
|  |  | 灭火器13 | 灭火器14 | 灭火器15 | 灭火器16 | 灭火器17 | 灭火器18
1 | 压力检查 | 项目要求压力值 1.2MPa 至 1.6MPa | 1.39 | 1.46 | 1.53 | 1.25 | 1.32 | 1.39
2 | 有效期检查 | 在有效期内，铅封完好，瓶体无明显锈蚀 | 有效 | 有效 | 有效 | 铅封破损 | 有效 | 有效
3 | 摆放检查 | 摆放位置明显，通道无遮挡，标识清晰 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合
灭火器 |  | 是否故障 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否